## sheet1
故障工单
工单故障信息 | [16 empty] | 机组信息 | [9 empty] | 风机停机信息 | [12 empty] | 相关记录 |  | 车辆信息 | [6 empty] | 附件
工单编号 | 状态 | 标题 | 类别 | 来源 | 故障类型 | 故障名称 | 故障代码 | 机组是否停机 | 是否有外包人员 | 故障工单创建人 | 故障工单创建时间 | 故障工单关闭时间 | 故障工单关闭人 | 责任部门 | 责任人 | 责任人姓名 | 事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 机组生命周期档案 | 运行机位号 | 机组型号 | 机组容量 | 变流系统 | 变桨系统 | 是否更新程序版本号 | 机组状态 | 故障时刻环境温度 | 故障时刻天气情况 | 故障时刻风速 | 故障时刻功率 | 故障原因分类 | 启机时间 | 故障一级原因 | 故障二级原因 | 故障三级原因 | 故障描述 | 故障处理过程 | 故障发生时间 | 相关的服务请求 | 相关的备件更换工单 | 编号 | 车辆编号 | 车牌号 | 使用人 | 使用开始时间 | 使用结束时间 | 里程数 | 有无附件记录
FA201603038664 | Closed | 风向标故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 风向标故障 | 131 | t |  | 25911 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 马伟民 | 新疆小草湖项目部 | 25911 | 马伟民 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-1500-2012036 | 新疆小草湖华电四期风电场 | 1500-2012036-D5-20# | D4-20 | 66/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 风速过大，超过风速仪测量范围 | 无 |  |  | 风小后复位 | 2016-03-03 |  |  | CRH53690 | CAR-3447 | 新KA7592 | 马伟民 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 100
FA201603048983 | Closed | 机组1500-2013082-6#故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 42#子站总线故障 | 121 | t |  | 6785 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 张旭2 | 新疆华电小草湖项目部 | 6785 | 张旭2 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013082 | 新疆小草湖华电一场三期风电场 | 1500-2013082-6# | 6 | 66/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 24V回路掉电 | 供电回路一场 | AC2接线柱烧毁 |  | 将机组变桨柜超级电容充分放电后，拆开AC2，检查发现动力回路接线柱螺栓基本处于快要掉落的状态，螺栓丝扣有断口现象，疑是出厂力矩未打紧或咬丝导致的松动，需申请新件更换。 | 2016-03-03
FA201603048986 | Closed | F24#机组报变流器紧急停机故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 1#变流器紧急停机 | 285 | t | false | 3690 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 雷亮 | 陕西靖边庞畔龙源项目部 | 3690 | 雷亮 | 宁夏服务事业部 | GOLDWIND-2500-2014007 | 陕西靖边四十里铺中广核风电场 | 2500-2014007-F24 | A2-07F | 121/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型C版 | 金风2.5MW变桨驱动器I型E版 | f | [7 empty] | 变流器1U3故障 | 变流器功率模块损坏 |  | 陕西靖边四十里铺中广核项目F24#机组报变流器紧急停机故障 | 更换功率模块 | 2016-03-03
FA201603048957 | Work In Progress | 2016年3月4日-青海高海拔实验风机科技示范项目-2#机组-变流器反馈丢失 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 变流器反馈丢失 | 435 | t |  | 25292 | 2016-03-04 |  |  | 青海锡铁山高海拔项目部 | 25292 | 魏家强 | 西北服务事业部 | GOLDWIND-1500-2010044 | 青海高海拔实验风机科技示范项目 | 1500-2010044-02# | 2 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MWKeb变桨系统 | f | [12 empty] | 2016-03-04
FA201603048955 | Closed | 右偏航反馈1丢失故障 | Trouble Shooting | SCADA | electric | 右偏航反馈1丢失故障 | 451 | t |  | 29713 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 李蒙 | 内蒙古巴彦淖尔后旗项目部 | 29713 | 李蒙 | 宁夏服务事业部 | GOLDWIND-2500-2014003 | 内蒙古乌力吉一期华能风电场 | 2500-2014003-13 | 13 | 121/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型B版 | 金风2.5MW变桨驱动器I型D版 | f | [7 empty] | 正确反馈 | 偏航电机空开跳开 |  | 右偏航反馈1丢失故障 (风速)=14.93;(A相电压)=397.96;(A相电流)=656.80 | 经检查，发现偏航电机的空开跳开，重新闭合后机组恢复正常 | 2016-03-04
FA201606160021 | Closed | 内蒙古满洲里华润二期D33#、D57#、D58#机组偏航制动器漏油问题 | Trouble Shooting | Mannually Logging | machinery | 偏航制动器漏油 |  | t |  | 1782 | 2016-06-16 | 2016-07-09 | 张鸿伟 | 内蒙古满洲里项目部 | 1782 | 张鸿伟 | 东北服务事业部 | GOLDWIND-1500-2010039 | 内蒙古满洲里华润二期风电场 | 1500-2010039-46 | D58 | 77/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 偏航制动器漏油 | 偏航制动器密封圈损坏 |  | 2016年6月15日，内蒙古满洲里二期项目D58机组报出液压站压力警告，现场人员登机检查发现焦作制动器偏航闸体有漏油痕迹，通过对全场机组进行排查，发现D33#、D57#机组同样存在偏航制动器漏油问题，希望公司协调厂家人员到现场进行处理。 | 更换新的密封圈 | 2016-06-16 | SR2016061610935,SR2016061610938,SR2016061610939
FA201601131750 | Closed | 东北服务中心黑龙江佳木斯尖山项目机组1500-2010018-2#故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | prewarning | 液压站压力故障 |  | f |  | 4930 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 孙旭楠 | 黑龙江佳木斯尖山项目部 | 4930 | 孙旭楠 | 东北服务事业部 | GOLDWIND-1500-2010018 | 黑龙江佳木斯华润尖山风电场 | 1500-2010018-2# | 2 | 82/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 液压站压力低 | 检测模块故障 |  |  | 检测模块受干扰，继续观察 | 2016-01-13
FA201603038670 | Closed | 哈密烟墩第七A区二期新能源风电场E-6#[二版中控]通讯中断_PLC端 | Trouble Shooting | Mannually Logging | software | [二版中控]通讯中断_PLC端 | 100002 | t |  | 29409 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 丁帅强 | 新疆哈密烟墩第七项目部 | 29409 | 丁帅强 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2014087 | 哈密烟墩第七A区二期新能源风电场 | 1500-2014087-58# | E-6# | 93/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I-宽电机转速/高机侧电流 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 通讯中断_PLC端 | PLC死机 |  |  | 重启PLC | 2016-03-03
FA201603171924 | Closed | 变桨轴承排查 | Trouble Shooting | Mannually Logging | machinery | 变桨轴承排查 |  | t | false | 30559 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 张超 | 新疆哈密烟墩第二天润项目部 | 30559 | 张超 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2012005 | 新疆哈密烟墩第二天润风电场 | 2500-2012005-D49 | 49 | 106/2500 | 2500 | The Switch变流器 | 金风2.5MW变桨驱动器II型 | f | [7 empty] | 变桨轴承排查 | 变桨轴承排查 |  |  | 变桨轴承排查 | 2016-03-17 |  |  | CRH56621 | CAR-3427 | 甘HE3859 | 张超 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 55
FA201603048962 | Closed | 41#子站总线故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 41#子站总线故障 | 120 | t | false | 29411 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 魏俊男 | 新疆阿勒泰中广核项目部 | 29411 | 魏俊男 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013013 | 新疆阿勒泰中广核一期风电场 | 1500-2013013-A1 | A01 | 82/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 2：子站物理地址错误； | 检查子站之间的DP线，确认线缆没有损坏，且子站之间的DP线连接正确，不存在虚接、错接。保证DP线的屏蔽层接地良好； |  |  | 清洗滑环，检查线路 | 2016-03-04
FA201603048970 | Closed | 2016年3月4日对山西运城绛县冷口风电场10#机组进行叶片更换 | Trouble Shooting | Mannually Logging | machinery | 叶片更换 |  | t |  | 29780 | 2016-03-04 | 2016-03-31 | 冯栓虎 | 山西运城绛县项目部 | 29780 | 冯栓虎 | 华北服务事业部 | GOLDWIND-1500-2011094 | 山西运城绛县冷口乡天润一期风电场 | 1500-2011094-A01-9 | 10 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 叶片开裂 | 叶片开裂 |  | 2016年3月4日对山西运城绛县冷口风电场10#机组进行叶片更换 | 对叶片进行更换 | 2016-03-04 |  |  | CRH59734 | CAR-278 | 晋MJN170 | 冯栓虎 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 120
FA201606231302 | Closed | 处理2#水冷泵故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 2#水冷泵故障 | 337 | t |  | 27134 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 俞水祥 | 新疆哈密烟墩三中广核项目部 | 27134 | 俞水祥 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2011001 | 新疆哈密烟墩三中广核风电场 | 2500-2011001-F12 | F12 | 106/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型B版 | 金风2.5MW进口Vensys变桨 | f | [7 empty] | 2错误反馈 | 2.4接线松动 | 业主35Kv线路杆塔上的引线脱落引起水冷泵缺相跳闸 | 机组在限功率停机的状态下报出“2#水冷泵故障”和变流器紧急停机故障；环境温度36度，当时大风，风速12m/s;上风机打开2#水冷柜发现水冷柜内水冷泵开关跳闸，用万用表测量发现供电电压不正常，随即查看35KV杆塔引线，发现A相引线由于大风吹掉；造成故障的原因是业主电网掉电，电网故障。随后检查变流功率模块均正常后拉掉风机的供电开关和箱变低压侧开关后短接风机通讯线。 | 风机在巡检过程中查看箱变杆塔引线，发现问题及时告知业主方 | 2016-06-23
FA201603048951 | Closed | 新疆哈密天润十三间房风电场F14机组41#子站总线故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 41#子站总线故障 | 120 | t | false | 25225 | 2016-03-04 | 2016-03-24 | 燕翔 | 哈密十三间房天润项目部 | 25225 | 燕翔 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2009050 | 新疆哈密天润十三间房风电场 | 1500-2009050-36# | F14 | 66/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型B版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 7：滑环问题或滑环到机舱DP及模块间的通讯中断； | 检查滑环和滑环接头是否良好 |  | F14机组报41#子站总线故障 | 现场进行更换 | 2016-03-04 | SR201603177059 | MR201603170997
FA201603048975 | Closed | 新疆哈密天润十三间房风电场F27机组 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 安全链OK故障 | 98 | t | false | 25195 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 韩刚 | 哈密十三间房天润项目部 | 25195 | 韩刚 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2009050 | 新疆哈密天润十三间房风电场 | 1500-2009050-A5# | F27 | 66/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型B版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1 变桨安全链如存在故障会反馈到变桨安全链异常的继电器上造成外部安全链中断 | 1.2 变桨安全链回路接线错误、中断 |  | F27机组报安全链OK故障 | 检查线路，发现个别线路有松动，重新紧后机组恢复正常 | 2016-03-04 |  |  | CRH54020 | CAR-188 | 甘HB1053 | 韩刚 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 20
FA201602105876 | Closed | GWSC-Panama II-19-error converter shutdown after enable-20160210 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | error converter shutdown after enable | 30102 | t |  | 27423 | 2016-02-10 | 2016-03-05 | Wilson Orozco | 巴拿马PENONOME项目部 | 28083 | Wilson Orozco | 国际项目管理部 | GOLDWIND-2500-2014022 | Panama Penonome Phase-II Wind Farm (18 turbines) | 2500-2014022-19 | T19 | 109/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型-ETL认证 | 金风2.5MW变桨驱动器I型-ETL认证 | f | [7 empty] | converter emergency stop 1 | converter emergency stop 2 |  | ROC Work Order:__.Wind Speed (m/s):__; Energy Used (kWh):__; Energy Yield (kWh):__; WTG OK Time (h):__; Grid Connected (h):__; Power Produced Time (h):__; Error Time (h):__; Work Discription: When PLC receive the error channel signal of the verteco converter becoming from high level to low level, The turbine report the fault immediately. | check converter 1 drive board and control board | 2016-02-10 |  |  | CRH53912 | 4 | AN9418 | Wilson Orozco | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 15
FA201601142007 | Closed | 宁夏红寺堡嘉泽天源一二期风电场1B04机组报出Topbox_UPS电池警告故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | Topbox_UPS电池警告 | 78 | t |  | 27219 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 王伦 | 宁夏嘉泽天源项目部 | 27219 | 王伦 | 宁夏服务事业部 | GOLDWIND-1500-2011054 | 宁夏红寺堡嘉泽天源一二期风电场 | 1500-2011054-33# | 1B04 | 87/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 直流开关电源损坏 | 直流开关电源损坏 |  | 机组半年检修断电上电后直流开关电源打火损坏。 | 更换直流开关电源 | 2016-01-13 |  | MR201601146405
FA201602166265 | Closed | 电网电压低故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 电压低 | 36 | t |  | 25825 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 李多林 | 新疆淖毛湖华电东方民生项目部 | 25825 | 李多林 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013006 | 新疆淖毛湖东方民生二期风电场 | 1500-2013006-29# | B29# | 82/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | t | [7 empty] | 1 实际电压低 | 实际电压低 |  | 电网电压低故障 | A相网侧电压有跳变，检查变流主回路，没有发现异常，复位启机，后期观察。 | 2016-02-16
FA201602166267 | Closed | 华南服务事业部广西兴安源江中电投项目Y01机组变流器紧急停机故障处理2016-02-16 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 变流器紧急停机 | 458 | t | false | 28001 | 2016-02-16 | 2016-02-28 | 李代茂 | 广西兴安源江中电投项目部 | 28001 | 李代茂 | 华南服务事业部 | GOLDWIND-1500-2012013 | 广西兴安源江中电投风电场 | 1500-2012013-1 | 25 | 77/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1U1报82号故障 | w相快熔跳开 | 网侧逆变器失效 | 广西兴安源江中电投项目Y01机组变流器紧急停机故障处理 风速：6m/s 功率：300KW | 华南服务事业部广西兴安源江中电投项目Y01机组变流器紧急停机故障处理2016-02-16，更换w相快熔，更换网侧逆变器一台。 | 2016-02-16 | SR201602256555 | MR201602258428,MR201602258430 | CRH52471 | CAR-236 | 桂C MT517 | 李代茂 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 30
FA201603048966 | Closed | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场17#报PLC端 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | PLC急停请求 | 97 | t |  | 27905 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 石尚金 | 新疆木垒老君庙东方民生项目部 | 27905 | 石尚金 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013007 | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场 | 1500-2013007-17 |  | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 4 硬件安全链或软件安全链中断 | 4 硬件安全链或软件安全链中断 |  | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场17#报PLC端 | 箱变低压侧断了 | 2016-03-04
FA201603280593 | Closed | 云南勐海项目1#机组报出网侧IGBT过流故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 网侧IGBT过流_变流器 | 447 | t |  | 28501 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 杨勇 | 云南勐海项目部 | 28501 | 杨勇 | 华南服务事业部 | GOLDWIND-1500-2011095 | 云南勐海帕顶梁子中广核风电场 | 1500-2011095-1# | 1 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 4 控制线路问题，接触不实、虚接 | 控制线路问题，接触不实、虚接 |  |  | 紧固接线 | 2016-03-28
FA201603048968 | Closed | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场19#报电压高故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 电压高 | 35 | t |  | 27905 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 石尚金 | 新疆木垒老君庙东方民生项目部 | 27905 | 石尚金 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013007 | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场 | 1500-2013007-19 |  | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1 实际电压高 | 1.2 单台电压高 |  | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场19#报电压高故障 | 更换2Q2 125A保险 | 2016-03-04
FA201603048952 | Closed | 测试新版ipad故障树问题 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 1#变桨旋编电池电压低 | 159 | t | false | 27214 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 王勇 | 吉林白城东风项目部 | 27214 | 王勇 | 东北服务事业部 | GOLDWIND-2500-20159999 | 吉林白城东风风电场 | 4 |  | 110/3000 | 3000 | 金风3.0MW变流器I型B版 | 金风3.0MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 旋编问题 | 测试 | 测试新版ipad故障树问题 | 成功解决 | 2016-03-04
FA201603048967 | Closed | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场1#报80#子站电源故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | machinery | 80#子站电源故障 |  | t |  | 27905 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 石尚金 | 新疆木垒老君庙东方民生项目部 | 27905 | 石尚金 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013007 | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场 | 1500-2013007-1 |  | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 空开跳开，接线松动 | 接线松动 |  | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场1#报80#子站电源故障 | 紧固接线 | 2016-03-04
FA201602166257 | Closed | 3#变桨电容电压高故障(国产) | Trouble Shooting | SCADA | electric | 3#变桨电容电压高故障(国产) | 211 | t |  | 30528 | 2016-02-16 | 2016-02-18 | 周武山 | 甘肃瓜州安北项目部 | 30528 | 周武山 | 西北服务事业部 | GOLDWIND-2500-2013005 | 甘肃瓜州安北二期中电国际风电场 | 2500-2013005-22 | 29 | 106/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型B版 | 金风2.5MW变桨驱动器I型D版 | f | [7 empty] | 正确反馈 | 超级电容异常 |  | 3#变桨电容电压高故障(国产) (风速)=2.61;(A相电压)=389.16;(A相电流)=48.40 | 更换KL3404模块 | 2016-02-15 |  | MR201602187995
FA201602166256 | Closed | 新疆哈密苦水第三龙源三期风电场K6-642#子站总线故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 42#子站总线故障 | 121 | t | false | 30284 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 赵俊丞 | 新疆哈密苦水第三龙源项目部 | 30284 | 赵俊丞 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2014028 | 新疆哈密苦水第三龙源三期风电场 | 1500-2014028-102 | K6-6 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1：DP回路接线错误； | 如果风机在停机状态下，还有此故障，检查接线，相应的子站，还有主控的组态配置；如果是在运行的过程中报此故障，就应该是线路有虚接，子站出 |  | 新疆哈密苦水第三龙源三期风电场K6-642#子站总线故障 | 紧固接线 | 2016-02-16 |  |  | CRH51595 | CAR-247 | 新LC5502 | 赵俊丞 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 12
FA201602166261 | Closed | 2016.02.16甘肃酒泉桥湾中电国际第三南一风场C7-03机组报2#变桨位置传感器、1#、、2#、3#变桨外部安全链故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 2#变桨位置传感器故障 | 154 | t | false | 25066 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 王金海 | 甘肃桥湾项目部 | 25066 | 王金海 | 西北服务事业部 | GOLDWIND-2500-2011005 | 甘肃酒泉桥湾中电国际第三南一风电场 | 2500-2011005-03 | C7_03F(73) | 100/2500 | 2500 | The Switch变流器 | 金风2.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 变桨位置传感器损坏 | 挡块偏移或者松动 | 传感器哈丁头松动 | 2016.02.16甘肃酒泉桥湾中电国际第三南一风场C7-03机组报2#变桨位置传感器、1#、、2#、3#变桨外部安全链故障.检查2#叶片5°接近开关挡块松动，重新对挡块进行紧固，故障消除； | 重新对5°接近开关挡块进行紧固； | 2016-02-16 |  |  | CRH51600 | CAR-56 | 甘F38266 | 王金海 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 6
FA201602166259 | Closed | 2#变桨逆变器OK丢失 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 2#变桨逆变器OK丢失 |  | t | false | 6915 | 2016-02-16 | 2016-02-19 | 盛利明 | 辽宁北票北塔子项目部 | 6915 | 盛利明 | 东北服务事业部 | GOLDWIND-1500-2010049 | 辽宁北票中电投台吉营风电场 | 1500-2010049-35 | FD2-35 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器III型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 接线松动紧固接线 | 接线松动紧固接线 | 接线松动紧固接线 | 2#变桨逆变器OK丢失 | 接线松动，紧固接线 | 2016-02-16
FA201604011181 | Closed | 哈密烟墩第七A区二期新能源风电场B-6#IGBT风扇1运行故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | IGBT风扇1运行故障 | 421 | t | false | 29962 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 李作伟 | 新疆哈密烟墩第七项目部 | 29962 | 李作伟 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2014087 | 哈密烟墩第七A区二期新能源风电场 | 1500-2014087-23# | B-6# | 93/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I-宽电机转速/高机侧电流 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 变频器内部存在接地或者干扰 | 线路存在接地或干扰 |  | 哈密烟墩第七A区二期新能源风电场B-6#IGBT风扇1运行故障 | 厂家指导拆除EM1和EM3螺钉 | 2016-04-01
FA201601141989 | Closed | 东北服务事业部辽宁朝阳建平华润二期项目YC11（21#）机组半年检修验收 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 半年检修验收 |  | t |  | 3600 | 2016-01-14 | 2016-06-16 | 宫立君 | 辽宁朝阳建平项目部 | 3600 | 宫立君 | 东北服务事业部 | GOLDWIND-1500-2010063 | 辽宁朝阳建平华润二期风电场 | 1500-2010063-YC01 | 54 | 82/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 半年检修验收 | 半年检修验收 |  |  | 半年检修验收 | 2016-01-14 |  |  | CRH86971 | CAR-561 | 辽N20E86 | 宫立君 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 15
FA201601203174 | Closed | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场15#风机报变流器反馈丢失 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 变流器反馈丢失 | 435 | t | false | 27905 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 石尚金 | 新疆木垒老君庙东方民生项目部 | 27905 | 石尚金 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013007 | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场 | 1500-2013007-15 |  | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 3 反馈给主控的的变流器准备反馈信号（profi_in_converter_ready）异常 | 3.2 准备信号反馈线异常 |  | 新疆木垒老君庙一期东方民生风电场15#风机报变流器反馈丢失 | 1、检查11k2继电器是否正常，检查11k3是否正常 2、检查4X2接线是否松动 | 2016-01-20
FA201603100894 | Closed | 新疆三塘湖天山电力一场二期风电场21#左偏航反馈丢失 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 左偏航反馈丢失 | 26 | t |  | 27735 | 2016-03-10 | 2016-04-18 | 杜海明 | 新疆哈密三塘湖项目部 | 27735 | 杜海明 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2014010 | 新疆三塘湖天山电力一场二期风电场 | 1500-2014010-21# | 21 | 82/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 2 左偏控制回路异常（如触点.继电器异常） | 2.2 继电器103K9或接触器103K4.103K6异常 |  |  | 继电器接线松动 | 2016-03-10 |  |  | CRH64426 | 车 | 新L87812 | 杜海明 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 16
FA201601142000 | Closed | 新疆塔城玛依塔斯项目47号42#子站故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 42#子站总线故障 | 121 | t |  | 27106 | 2016-01-14 | 2016-02-03 | 李恒 | 新疆塔城中电投玛依塔斯目部 | 27106 | 李恒 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-1500-2012016 | 新疆塔城中电投玛依塔斯二期风电场 | 1500-2012016-47# | 47 | 77/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型-低温II型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 2：子站物理地址错误； | 检查子站之间的DP线，确认线缆没有损坏，且子站之间的DP线连接正确，不存在虚接、错接。保证DP线的屏蔽层接地良好； |  |  | 已解决 | 2016-01-14 |  | MR201601146403 | CRH51016 | car | 新GG1638 | 李恒 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 23
FA201601010072 | Closed | 45#机组报2#水冷泵故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 2#水冷泵故障 | 337 | t | false | 27099 | 2016-01-01 | 2016-01-11 | 孙佰通 | 新疆哈密烟墩第二天润项目部 | 27099 | 孙佰通 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2012005 | 新疆哈密烟墩第二天润风电场 | 2500-2012005-C45 | 45 | 106/2500 | 2500 | The Switch变流器 | 金风2.5MW变桨驱动器II型 | f | [7 empty] | 1正确反馈 | 1.1水冷泵过载或损坏，或线路短路导致断路器跳闸 |  | 45#机组报2#水冷泵故障需要人员到现场处理 | 检查水冷UPS有无短接，是否损坏。 | 2016-01-01 |  |  | CRH46019 | CAR-3427 | 甘HE3859 | 孙佰通 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | 40
FA201601010073 | Closed | 华南事业部江西大岭扩建24号机组最终交接验收 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 机组最终交接验收 |  | t |  | 26351 | 2016-01-01 | 2016-01-03 | 刘佳进 | 江西长岭项目部 | 26351 | 刘佳进 | 华南服务事业部 | GOLDWIND-1500-2012011 | 江西大岭中电投扩建风电场 | 1500-2012011-1# | C#24 | 87/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 机组最终交接验收 | 机组最终交接验收 |  | 华南事业部江西大岭扩建24号机组1月1日最终交接验收 | 华南事业部江西大岭扩建24号机组1月1日最终交接验收 | 2016-01-01 |  |  | CRH44241 | CAR-57 | 赣G11398 | 刘佳进 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 60
FA201601010074 | Closed | 华南事业部江西大岭扩建26号机组最终交接验收 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 机组最终交接验收 |  | t |  | 26351 | 2016-01-01 | 2016-01-03 | 刘佳进 | 江西长岭项目部 | 26351 | 刘佳进 | 华南服务事业部 | GOLDWIND-1500-2012011 | 江西大岭中电投扩建风电场 | 1500-2012011-3# | C#26 | 87/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 机组最终交接验收 | 机组最终交接验收 |  | 华南事业部江西大岭扩建26号机组1月1日最终交接验收 | 华南事业部江西大岭扩建26号机组1月1日最终交接验收 | 2016-01-01 |  |  | CRH44240 | CAR-57 | 赣G11398 | 刘佳进 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 60
FA201601010075 | Closed | 华南事业部江西长岭18号机组变桨安全故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 变桨安全链 | 95 | t |  | 27770 | 2016-01-01 | 2016-01-03 | 张雷 | 江西长岭项目部 | 27770 | 张雷 | 华南服务事业部 | GOLDWIND-1500-2007009 | 江西长岭中电投风电场 | 1500-2007009-18 | 18 | 77/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 3 后期运行报变桨安全链故障 | 3.2 松动 |  | 华南事业部江西长岭18号机组1月1日报变桨安全故障，由于没有风待第二天处理 | 接线松动，重新紧固机组恢复正常。 | 2016-01-01 |  |  | CRH44246 | CAR-57 | 赣G11398 | 张雷 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | 15
FA201601010076 | Closed | 电缆护圈破损 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 电缆护圈破损 |  | t |  | 25264 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 白生鹏 | 新疆哈密中广核分散式项目部 | 25264 | 白生鹏 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2012029 | 新疆哈密中广核分散式风电场 | 1500-2012029-46 | Ⅴ-46 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 电缆护圈破损 | 电缆护圈破损 | 电缆护圈破损 | 由于电缆长时间摆动，护圈磨破 | 拆除破损的电缆护圈，更换新的电缆护圈 | 2016-01-01 |  |  | CRH43986 | CAR-524 | 新LC7831 | 白生鹏 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 0.5
FA201601020083 | Closed | 转速比较3故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 转速比较3故障 | 58 | t |  | 29789 | 2016-01-02 | 2016-03-01 | 刘晓波 | 内蒙古国水化德项目部 | 29789 | 刘晓波 | 宁夏服务事业部 | GOLDWIND-1500-2010059 | 内蒙古国水化德三道沟风电场 | 1500-2010059-96 | 96 | 77/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1 测量模块故障 | 信号干扰 |  |  | 检查线路 | 2016-01-02
FA201601010067 | Closed | 新疆哈密天润十三间房风电场F18机组风向标故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 风向标故障 | 131 | t | false | 4960 | 2016-01-01 | 2016-01-06 | 杨光义 | 哈密十三间房天润项目部 | 4960 | 杨光义 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2009050 | 新疆哈密天润十三间房风电场 | 1500-2009050-40# | F18 | 66/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型B版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1 正确反馈 | 1.3 风向标损坏； |  | F18机组报风向标故障 | 更换风向标 | 2016-01-01 | SR201601015744 | MR201601015564 | CRH43971 | CAR-188 | 甘HB1053 | 杨光义 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 23
FA201601020085 | Closed | 机组缺陷 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 机组缺陷 |  | t |  | 7126 | 2016-01-02 | 2016-01-26 | 张绍 | 内蒙古国水化德项目部 | 7126 | 张绍 | 宁夏服务事业部 | GOLDWIND-1500-2010061 | 内蒙古国水化德牛家村风电场 | 1500-2010061-156 | 156 | 77/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 机组缺陷 | 机组缺陷 |  |  | 机组消缺 | 2016-01-02
FA201601020086 | Closed | 机组缺陷 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 机组缺陷 |  | t |  | 7126 | 2016-01-02 | 2016-01-26 | 张绍 | 内蒙古国水化德项目部 | 7126 | 张绍 | 宁夏服务事业部 | GOLDWIND-1500-2010061 | 内蒙古国水化德牛家村风电场 | 1500-2010061-159 | 159 | 77/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 机组缺陷 | 机组缺陷 |  |  | 机组消缺 | 2016-01-02
FA201601020101 | Closed | 新疆哈密烟墩第一中电投风电场(第二批)61#机组报变桨位置比较故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 变桨位置比较故障 | 162 | t | false | 27901 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | 闫金勇 | 哈密烟墩第一中电投项目部 | 27901 | 闫金勇 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2012010 | 新疆哈密烟墩第一中电投风电场(第二批) | 2500-2012010-21 | 61 | 106/2500 | 2500 | The Switch变流器 | 金风2.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 变桨故障 | 1#叶片冲限位 |  | 新疆哈密烟墩第一中电投风电场(第二批)61#机组报变桨位置比较故障，查看故障文件发现1#桨叶角度为75.8° | 对5°接近开关回路接线进行检查 | 2016-01-02 |  |  | CRH44198 | CAR-491 | 新KL3696 | 闫金勇 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | 40
FA201601018995 | Closed | 山东沂水唐王山中广核二期风电场1500-2011030-11#1#变桨电容高电压低故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 1#变桨电容高电压低故障 | 221 | t |  | 26022 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 张涛 | 山东沂水唐王山项目部 | 26022 | 张涛 | 华中服务事业部 | GOLDWIND-1500-2011030 | 山东沂水唐王山中广核二期风电场 | 1500-2011030-11# | 11 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1、检测回路问题 | 检测回路A10接线有无问题，模块是否损坏； 检测模块接线是否正常,KL3404模块有无问题； |  |  | 检查接线，无异常，对一号变桨柜断电上电，机组正常 | 2016-01-01 |  |  | CRH44006 | 长城哈佛H6 | 鲁Q853YR | 张涛 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | 33076
FA201601010068 | Closed | 新疆哈密十三间房天润二期风电场F58机组液压泵无反馈 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 液压泵无反馈 | 21 | t | false | 4960 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 杨光义 | 哈密十三间房天润项目部 | 4960 | 杨光义 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2012019 | 新疆哈密十三间房天润二期风电场 | 1500-2012019-25# | F58 | 66/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型B版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  | F58机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 | 2016-01-01 |  |  | CRH43974 | CAR-188 | 甘HB1053 | 杨光义 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 21
FA201601010014 | Closed | 哈密服务事业部新疆哈密十三间房鲁能风电场A2-33#机组报2#变桨电容高电压低故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | machinery | 2#变桨电容高电压低故障 |  | t | false | 1391 | 2016-01-01 | 2016-01-06 | 郭景明 | 新疆哈密十三间房鲁能项目部 | 1391 | 郭景明 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2011074 | 新疆哈密十三间房鲁能风电场 | 1500-2011074-33# | A2-33 | 66/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器II型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 检测回路问题 | A10接线有问题、模块是否损坏，KL3404模块是否有问题 |  | 哈密服务事业部新疆哈密十三间房鲁能风电场A2-33#机组报2#变桨电容高电压低，变桨安全链故障，因故障不明，需就地检查处理。 | 更换KL3404模块 | 2016-01-01 | SR201601015745 | MR201601025578 | CRH43973 | CAR-187 | 甘FJ0195 | 郭景明 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 15 | 有
FA201601010041 | Closed | 对11#机组塔底风扇变频器参数进行修改 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 塔底风扇变频器参数修改 |  | t | false | 6539 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 王群 | 山东莱芜项目部 | 6539 | 王群 | 华中服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013002 | 山东莱芜中电一期风电场 | 1500-2013002-11# | 11 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 塔底风扇变频器参数修改 | 塔底风扇变频器参数修改 |  |  | 对机组塔底风扇变频器参数进行修改 | 2016-01-01
FA201601010042 | Closed | 对12#机组塔底风扇变频器参数进行修改 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 塔底风扇变频器参数修改 |  | t | false | 6539 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 王群 | 山东莱芜项目部 | 6539 | 王群 | 华中服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013002 | 山东莱芜中电一期风电场 | 1500-2013002-12# | 12 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 塔底风扇变频器参数修改 | 塔底风扇变频器参数修改 |  |  | 对机组塔底风扇变频器参数进行修改 | 2016-01-01
FA201601010015 | Closed | 92#机组报1#水冷UPS电池故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 1#水冷UPS电池故障 | 350 | t | false | 30559 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 张超 | 新疆哈密烟墩第二天润项目部 | 30559 | 张超 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2013001 | 新疆哈密烟墩第二天润二期风电场 | 2500-2013001-F92 | 92 | 109/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型 | 金风2.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1#水冷UPS电池故障 | UPS损坏 |  |  | 更换UPS | 2016-01-01 |  |  | CRH44001 | CAR-3426 | 甘HB1336 | 张超 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 44
FA201601010018 | Closed | 1#水冷UPS电池故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 1#水冷UPS电池故障 | 350 | t | false | 30559 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 张超 | 新疆哈密烟墩第二天润项目部 | 30559 | 张超 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2013001 | 新疆哈密烟墩第二天润二期风电场 | 2500-2013001-F93 | 93 | 109/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型 | 金风2.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1#水冷UPS电池故障 | UPS损坏 |  |  | 更换UPS | 2016-01-01 |  |  | CRH44000 | CAR-3426 | 甘HB1336 | 张超 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 44
FA201601010019 | Closed | 1#水冷UPS电池故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 1#水冷UPS电池故障 | 350 | t | false | 30559 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 张超 | 新疆哈密烟墩第二天润项目部 | 30559 | 张超 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2013001 | 新疆哈密烟墩第二天润二期风电场 | 2500-2013001-F96 | 96 | 109/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型 | 金风2.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1#水冷UPS电池故障 | UPS损坏 |  |  | 更换UPS | 2016-01-01 |  |  | CRH43999 | CAR-3426 | 甘HB1336 | 张超 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 44
FA201601010025 | Closed | 新疆塔城二期天润风电场35kv风十线3543线路97#机组闸2无反馈故障处理 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 闸2无反馈 | 66 | t | false | 28910 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 巩露露 | 玛依塔斯天润二期项目部 | 28910 | 巩露露 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-750-2009011 | 新疆塔城二期天润风电场 | 750-2009011-64# | 97 |  | 750 |  |  | f | [7 empty] | 闸2无反馈 | 闸间隙过小 |  | 新疆塔城二期天润风电场35kv风十线3543线路97#机组闸2无反馈故障处理 | 调整闸间隙 | 2016-01-01
FA201601060599 | Closed | International Service Department Romania Mireasa1 Site Turbine 6M “Error Global Generator Speed” | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | Error Global Generator Speed | 600000 | t | false | 2891 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 林江羽 | 罗马尼亚 Mereasa 1项目 | 2891 | 林江羽 | 国际项目管理部 | GWIEUROMI201209A | 罗马尼亚 Mereasa 1项目 | GWIEUROMI201209A-6 | M06 | 100/2500 | 2500 | 金风2.5MW进口Vensys变流 | 金风2.5MW进口Vensys变桨 | f | [7 empty] | electrical system | measure speed system |  | 2016.1.5 International Service Department Romania Mireasa1 Site Turbine 6M "Error Global Generator Speedzero".After checking,adjust the slip ring holder, then started it , it was running. | finished troubleshooting。 | 2016-01-05 |  |  | CRH44829 | CAR-113 | CT01KLS | 林江羽 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 100
FA201601060600 | Closed | GWSC shady oaks project T-17 annemometer problem | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | the breakdown of anemometer | 130 | t |  | 27382 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | Zhu Dinghong | 美国服务公司 | 27382 | Zhu Dinghong | 国际项目管理部 | GWIUSASO201107A | United States Shady Oaks Project | GWIUSASO201107A-T-17 | T-17 | 82/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | anemometer damaged | annmometer damaged |  | no heating | replaced parts | 2015-12-29 | SR201601075857 | MR201601075887
FA201601010004 | Closed | PLC急停 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | PLC急停请求 | 97 | t | false | 2758 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 代永林 | 内蒙古巴彦淖尔项目部 | 2758 | 代永林 | 宁夏服务事业部 | GOLDWIND-1500-2009013-1 | 内蒙古巴盟川井1号国华一期风电场 | 1500-2009013-1-101# | 36213 | 77/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器III型 | f | [7 empty] | 电信号干扰 | 电信号干扰 |  |  | 重启CE | 2016-01-01 |  |  | CRH44085 | 车辆 | 蒙BPL953 | 代永林 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 40
FA201601010028 | Closed | 新疆哈密三塘湖二期华能风电场B2-19主柜UPS故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 主柜UPS故障 | 75 | t | false | 30296 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 王宝军 | 新疆哈密三塘湖华能项目部 | 30296 | 王宝军 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2009039 | 新疆哈密三塘湖二期华能风电场 | 1500-2009039_19# | B2-19 | 77/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | [8 empty] | 1 ups故障 | 1 ups故障 |  | 主柜UPS故障 |  | 2016-01-01
FA201601010033 | Closed | 宁夏嘉泽同心(康家湾)风电场6B10叶片更换 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 叶片更换 |  | t |  | 26146 | 2016-01-01 | 2016-01-14 | 白泽伟 | 宁夏嘉泽天源项目部 | 26146 | 白泽伟 | 宁夏服务事业部 | GOLDWIND-1500-2012035 | 宁夏嘉泽同心(康家湾)风电场 | 1500-2012035-K42 | 6B10 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型D版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 惠腾叶片损坏 | 叶片质量问题 |  | 宁夏嘉泽同心(康家湾)风电场6B10叶片更换 | 更换叶片 | 2016-01-01 |  | MR201601025647 | CRH46587 | CAR-150 | 宁CP8986 | 白泽伟 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | 40
FA201601010037 | Closed | 1#机位报出转速比较3故障、转速比较4故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 转速比较3故障 | 58 | t | false | 25934 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 李建敏 | 山东临朐柳山国华项目部 | 25934 | 李建敏 | 华中服务事业部 | GOLDWIND-1500-2013020 | 山东临朐柳山国华一期风电场 | 1500-2013020-01# | F11 | 93/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1 测量模块故障 | 1.1 接近开关与齿形盘距离不合适；接近开关或Overspeed模块故障 |  | 转速比较3故障、转速比较4故障 | 倒换倍福模块 | 2016-01-01
FA201601010038 | Closed | 青海锡铁山矿区三峡风电场1#变桨位置传感器故障处理 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 1#变桨位置传感器故障 | 163 | t | false | 25639 | 2016-01-01 | 2016-01-14 | 王建刚 | 青海锡铁山高海拔项目部 | 25639 | 王建刚 | 西北服务事业部 | GOLDWIND-1500-2011078 | 青海锡铁山矿区三峡风电场 | 1500-2011078-28# | 28 | 87/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型-高海拔 | 金风1.5MW变桨驱动器I型-高海拔 | f | [7 empty] | 信号干扰 | 叶片冲限位 |  | 检查旋编 | 无 | 2016-01-01
FA201601010044 | Closed | 哈密烟墩第一中电投20#机组报2#变桨充电器反馈丢失故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 2#变桨充电器反馈丢失故障 | 167 | t |  | 27730 | 2016-01-01 | 2016-01-03 | 张运昌 | 哈密烟墩第一中电投项目部 | 27730 | 张运昌 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2012001 | 新疆哈密烟墩第一中电投风电场 | 2500-2012001-20 | 20 | 106/2500 | 2500 | The Switch变流器 | 金风2.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 变桨故障 | 充电器检测问题 |  | 哈密烟墩第一中电投20#机组报2#变桨充电器反馈丢失故障，中控无法检查原因需就地检查！ | 重新检查充电器接线回路 | 2016-01-01
FA201601010045 | Closed | 处理老爷庙项目30#机组变流器紧急停机故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 变流器紧急停机 | 458 | t | false | 3879 | 2016-01-01 | 2016-01-03 | 程雷 | 江西矶山湖项目部 | 3879 | 程雷 | 华南服务事业部 | GOLDWIND-1500-2010051 | 江西都昌老爷庙中电投风电场 | 1500-2010051-28 | 30 | 87/1500 | 1500 | The Switch变流器 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 机侧电涌保护器损坏或反馈回路接线存在问题 | 电涌保护器损坏 |  | 处理老爷庙项目30#机组变流器紧急停机故障，面板查看3U1报87电机保护故障。 | 更换电涌保护器 | 2015-12-31 |  | MR201601025641 | CRH44175 | CAR-129 | 赣G2V709 | 程雷 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 30
FA201601010046 | Closed | 哈密烟墩第一中电投14#机组报1#水冷加热器故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 1#水冷加热器故障 | 344 | t |  | 27730 | 2016-01-01 | 2016-01-03 | 张运昌 | 哈密烟墩第一中电投项目部 | 27730 | 张运昌 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2012001 | 新疆哈密烟墩第一中电投风电场 | 2500-2012001-14 | 14 | 106/2500 | 2500 | The Switch变流器 | 金风2.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 加热器故障 | 接线松动 |  | 哈密烟墩第一中电投14#机组报1#水冷加热器故障，需就地检查！ | 对加热器回路接线紧固 | 2016-01-01
FA201601010048 | Closed | 46#故障处理 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 1#变桨安全链故障 | 481 | t |  | 26345 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 马涛 | 新疆淖毛湖华电东方民生项目部 | 26345 | 马涛 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-1500-2014037 | 新疆伊吾淖毛湖二期天润风电场 | 1500-2014037-46 | Ⅲ-46 | 70/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型B版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 接近开关位置没调到位 | 旋编有问题 |  |  | 更换旋编 | 2016-01-01
FA201601010049 | Closed | 哈密服务事业部新疆嘉泽鄯善二期风电场2500-2015014-19#报2#子站总线故障(converter)故障 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 2#子站总线故障(converter) | 485 | t | false | 1520 | 2016-01-01 | 2016-01-04 | 张耀昌 | 新疆嘉泽鄯善项目部 | 1520 | 张耀昌 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2015014 | 新疆嘉泽鄯善二期风电场 | 2500-2015014-19# |  | 109/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型D版 | 金风2.5MW变桨驱动器I型E版 | f | [7 empty] | DP头插针松动 | DP头插针松动 |  | 哈密服务事业部新疆嘉泽鄯善二期风电场2500-2015014-19#报2#子站总线故障(converter)故障，检查发现DP头插针松动无法正常通讯需更换。 | 更换新的DP头 | 2015-12-30 | SR201601015739 | MR201601015542 | CRH44529 | CAR-360 | 新KA6812 | 张耀昌 | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 10
FA201601010050 | Closed | 新疆嘉泽鄯善二期风电场2500-2015014-2#主控PLC频繁死机 | Trouble Shooting | Mannually Logging | turbine defect | 主控PLC频繁死机 |  | t |  | 1520 | 2016-01-01 | 2016-01-04 | 张耀昌 | 新疆嘉泽鄯善项目部 | 1520 | 张耀昌 | 哈密服务事业部 | GOLDWIND-2500-2015014 | 新疆嘉泽鄯善二期风电场 | 2500-2015014-2# |  | 109/2500 | 2500 | 金风2.5MW变流器I型D版 | 金风2.5MW变桨驱动器I型E版 | f | [7 empty] | plcCPU工作异常 | plcCPU工作异常 |  | 新疆嘉泽鄯善二期风电场2500-2015014-2#主控PLC频繁死机，需要更换。 | 更换新的 PLC | 2015-12-31 | SR201601015740 | MR201601015544 | CRH44526 | CAR-360 | 新KA6812 | 张耀昌 | 2016-01-04 | 2016-01-10 | 7
FA201601010021 | Closed | 液压系统油位低 | Trouble Shooting | Mannually Logging | electric | 液压系统油位低 | 22 | t |  | 25555 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 刘忠 | 新疆小草湖项目部 | 25555 | 刘忠 | 新疆服务事业部 | GOLDWIND-1500-2012036 | 新疆小草湖华电四期风电场 | 1500-2012036-D1-04# | D1-4 | 66/1500 | 1500 | 金风1.5MW变流器I型E版 | 金风1.5MW变桨驱动器I型 | f | [7 empty] | 1 缺油 | 1.2 漏油 |  |  | 查明并处理漏油问题，补充液压油 | 2016-01-01 |  |  | CRH43954 | CAR-3447 | 新KA7592 | 刘忠 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 100